兰州新区供排水有限公司

供水水质公示（2021年8月）

（一）出厂水九项指标检测结果

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 计量单位 | GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》限值 | 检测结果 |
| 色度 | 铂钴色度单位 | 1.5 | <5 |
| 臭和味 | / | 无异臭异味 | 无 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
| 浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | 1NTU | 0 .35~0.90 |
| 游离氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中余氯0.3~4 | 0.34~1.03 |
| 菌群总数 | CFU/ml | 100 | 0~6 |
| 总大肠菌群 | MPN/100ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | 3 | 1.0~1.8 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 计量单位 | GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》限值 | 检测结果 |
| 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 |
| 臭和味 | / | 无异臭异味 | 无 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
| 浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | 1NTU | 0.25~0.90 |
| 游离氯 | mg/L | 管网末梢水中余量≥0.05 | 0.07~0.45 |
| 菌群总数 | CFU/ml | 100 | 0~8 |
| 总大肠菌群 | MPN/100ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计）计） | mg/L | 3 | 1.1~1.4 |

（二）管网水九项指标检测结果

说明：1、兰州新区供排水有限公司供水水质执行GB5749-2006[《生活饮用水卫生标准》](http://www.gzwatersupply.com/2010commom/1331794671199000.html3?n_channelid=1149500314031000&formname=div2010alldetail" \t "http://www.lanzhouvw.cn/_blank)；

2、以上公示数据由兰州新区供排水有限公司安全质量技术部提供,数据每月15日前更新。