兰州新区供排水有限公司

供水水质公示（2022年5月）

（一）出厂水九项指标检测结果

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 计量单位 | GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》限值 | 检测结果 |
| 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 |
| 臭和味 | / | 无异臭异味 | 无 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
| 浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | 1NTU | 0.50~0.90 |
| 游离氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中余氯0.3~4 | 0.31~0.60 |
| 菌群总数 | CFU/ml | 100 | 0~6 |
| 总大肠菌群 | MPN/100ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | 3 | 1.1~1.5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 计量单位 | GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》限值 | 检测结果 |
| 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 |
| 臭和味 | / | 无异臭异味 | 无 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
| 浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | 1NTU | 0.35~0.95 |
| 游离氯 | mg/L | 管网末梢水中余量≥0.05 | 0.05~0.28 |
| 菌群总数 | CFU/ml | 100 | 0~8 |
| 总大肠菌群 | MPN/100ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计）计） | mg/L | 3 | 1.1~1.5 |

1. 管网水九项指标检测结果

说明：1、兰州新区供排水有限公司供水水质执行GB5749-2006[《生活饮用水卫生标准》](http://www.gzwatersupply.com/2010commom/1331794671199000.html3?n_channelid=1149500314031000&formname=div2010alldetail" \t "http://www.lanzhouvw.cn/_blank)。

2、按照兰州新区供排水有限公司水质公示要求，每月公布出厂水9项指标和管网水9项指标的检测结果；每季度公示原水、出厂水和管网水常规42项指标中的适用指标35项（3项消毒剂和4项消毒副产物指标不适用）；半年公布一次出厂水和管网水106项指标中的适用指标99项（3项消毒剂和4项消毒副产物指标不适用）；数据每月15日前更新。

3、以上公示数据由兰州新区供排水有限公司生产经营部提供。